5% допълнителна мощност за покриване на загубите на мощност в електрическата мрежа за ниско напрежение. Резервна мощност не се предвижда, тъй като товарите са опредлени с перспектива за 15г.

Sтр=P+0,05Pmaxcosϕ=443,3+0,05.443,30,95=489,96kVA

Тъй като необходимата трансформаторна мощност е по голяма от зададената слагаме 2 трансформатора.

Избирам 2 трансформатора тип ТМ 250/20 с мощност 250kVA 20/0,4

- Начертаване на плана на електроразпределителната мрежа ниско напрежение – Предвижда се от трансформаторните постове да изхождат по 3 радиално-магистрални клона. Електро разпределителната мрежа за н. н. е развита с оглед на равномерното натоварване на отделните клонове.

9. Определяне линейната платност на комунално-битовия товар.

pб=PбL=372,4.1034300=86,6Wm